# TECHNICKÁ SPRÁVA

1. Úvod – identifikačné údaje

# 1.1. Stavba :                  REKONŠTRUKCIA PARKU NA NÁMESTÍ HRANIČIAROV

# BRATISLAVA – PETRŽALKA, NÁM. HRANIČIAROV

# 1.2. Investor :                Mesto Bratislava - Petržalka

# 1.3. Objekt :                  SO 05 Studňa + prípojka elektriky

# 1.4. Profesia :                 Elektroinštalácia

# 1.5. Stupeň PD :             Realizačný projekt

# 1.6. Projekt :                  HP  Ing. arch. Lancoš František, Žilina

# 1.7. Zodp. projektant :   Ing. Strna Jozef

# 1.8. Dátum :                   január 2014

# 2. Základné údaje o projekte

Predmetom tejto technickej dokumentácie (ďalej len TD) je návrh  napojenia čerpadla studne na el. sieť.

TD je vypracovaná na základe požiadaviek investora a v súlade s platnými normami STN a príslušnými bezpečnostnými predpismi.

# 3. Podklady pre spracovanie projektu

# 3.1. Stavebná dokumentácia

# 3.2. Požiadavky ostatných profesií

3.3. Požiadavky investora

4. Technický popis

- rozvodná sústava: 3PEN, 50Hz,  400/230V   TN-C-S

- ochrana pred úrazom el. prúdom:

v normálnej prevádzke: izolovaním živých častí, krytmi, prúdovým chráničom

pri poruche : samočinným odpojením napájania

- prostredie je určené podľa STN 33  2000-5-51 komisionálne , viď. protokol

- inštalovaný výkon     :   Pi =    3 kW

- výpočtové zaťaženie:     Pp =    3 kW

- stupeň dôležitosti zásobovania objektu el. energiou podľa STN 34 1610 je: 3

- popis objektu : v zmysle prílohy č.1 vyhlášky č.508/2009 Zb. je v uvedenom objekte elektrické

zariadenie skupiny B.

5. Napojenie  na el. sieť

Napojenie na el. sieť bude vyhotovené na objekte firmy DALKIA.

V súčasnosti je na objekte inštalovaná prípojková skriňa HDSS 2, z ktorej sú dva vývody.

V rámci návrhu prípojky NN pre napojenie studne bude nutné tuto skriňu demontovať a inštalovať skriňu

SR3.1, v ktorej budú samostatné istenia pre dva jestvujúce vývody a nový vývod pre napojenie

elektromerového rozvádzača ER1.0, z ktorého bude napojené čerpadlo v navrhnutej studni.

Zo skrine RS 3.1 bude z poistkového odpojovača / 25A poistky/ káblom  CYKY-J 4x10 mm2  napojený

plastový elektromerový rozvádzač ER1.0 . Rozvádzač bude inštalovaný vedľa skrine RS3.1.

Z tohto rozvádzača bude zemným káblom CYKY-J 5x4 mm2  napojený rozvádzač studne/ dodávka

s čerpadlom/.

Uloženie  kábla vykonajte podľa STN 33 2000-5-52  - viď. v. č. 1

6. Ochranné pásma .

Pri uložení káblov, súbehu a križovaní s existujúcimi podzemnými inžinierskymi sieťami sa musí dodržať STN 73 6005.

Podľa STN 73 6005 sú najmenšie vzdialenosti pri križovaní s súbehu:

súbeh 		              	     križovanie

nechránené        chránené  	      nechránené             chránené

NN kábel		             0,05m				 0,05m

35 kV kábel		             0,2m				 0,2m

Oznám. kábel		             0,3m	      0,1m		 0,3m	               0,1m

Vodovod		             0,4m				 0,4m	               0,2m

Plynovod do 0,05Mpa	             0,4m		                                                        0,1m

Plynovod do 0,3Mpa	             0,6m				                             0,1m

Kanalizácia	              	0,5m				  0,3m

Teplovod			0,3m				  0,3m

Kábelovod			0,1m				  0,3m

7. Požiadavky na obsluhu a prevádzku

Vypnutie čerpadla studne bude možné  v rozvádzači studne resp. ističom v elektromerovom rozvádzači ER1.0 v . O týchto miestach  a použití  musia byť preukázateľne oboznámený všetci pracovníci obsluhy.

Obsluha  el. zariadenia musí byť odborne spôsobilá, musí spĺňať podmienky  vyhl.  508/2009 § 20.

Prevádzkovateľ zaistí aby pracovníci v zmysle vyhl. 508/2009 boli poučení o obsluhe el. zariadení a  zabezpečí predpísané odborné prehliadky a odborné skúšky v stanovených termínoch , údržbu a kontrolu zariadení

Pracovníci musia mať znalosti o opatreniach pri úrazoch a prvej pomoci.

Prevádzkový predpis bude zahŕňať údaje potrebné pre obsluhu, kontrolu, údržbu, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrozariadení.

8. Bezpečnosť pri práci a požiarna ochrana

# Pri montáži, skúšaní, obsluhe, údržbe a opravách elektrozariadení musia byť dodržané ustanovenia platných technických noriem, príslušných montážnych predpisov, predpisov pre obsluhu elektrozariadení, technologických zariadení a ďalších predpisov s ohľadom najmä na bezpečnosť a zdravie osôb a na požiarnu bezpečnosť objektov.

Pred začatím výkopových prác  je nutné zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných vedení.

Kvalifikácia pracovníkov na el. zariadeniach musí byť v zmysle vyhlášky č. 508/2009 § 21.

Dodávateľ elektro častí zaistí vyznačenie zmien vykonaných pri montáži oproti projektu do výkresov  a zabezpečí potrebné označenie svojich zariadení bezpečnostnými tabuľkami.

Pred uvedením objektu do prevádzky je el. zariadenie potrebné odborne preveriť a vyskúšať podľa STN 33 2000-6.

# 9. Súvisiace normy a predpisy

STN EN 60529		             Krytie el. zariadení

STN IEC 60909		            Výpočet  skratových prúdov v trojfazových striedavých sústavách

STN EN 60204-1                         Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrické zariadenia strojov

STN IEC 446/33 0165/	             Značenie holých a izolovaných vodičov farbami

STN 33 2000-4-41		Ochrana pred úrazom el. prúdom

STN 33 2000-4-43		Ochrana proti nadprúdom

STN 33 2000-4-473		Opatrenia na ochranu proti nadprúdom

STN 33 2000-5-52                        Predpisy pre kladenie silnoprúdových el. vedení

STN 33 2000-5-523		Dovolené prúdy

STN 33 2000-5-54		Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče

STN 33 2000-6		              Postupy pri východiskovej revízii

STN 33 2180			Pripojovanie el. prístrojov a spotrebičov

a iné

V Žiline   01/2014 					Vypracoval : Ing. Strna Jozef

026 IZA 1998 EZ P A E2