# S a PO – Žilina

## Projekty Sanity a Požiarnej Ochrany		           	                       www.sapo.staracek.sk

## Staráček Marián   Gaštanová 31   010 01 Žilina                              e-mail:sapo@staracek.sk

===========================================================================================

### TECHNICKÁ  SPRÁVA

PROJEKT NA  STAVEBNÉ  POVOLENIE

### ZDRAVOTECHNIKA

sada č.

1

AKCIA		:  REKONŠTRUKCIA PARKU

MIESTO STAVBY	:  Na Nám. Hraničiarov, Bratislava - Petržalka

INVESTOR		:  Bratislava – Petržalka, Nám. Hraničiarov

DÁTUM		:  12/2012

ZÁK. ČÍSLO		:  06-13

PROFESIA		:  ZDRAVOTECHNIKA

=========================================================================================

Žilina - Závodská cesta 4	:: 0903/645 451, 0911/645 451	          	DIČ : 1022452222

Žilina - Gaštanová 31      	:+fax : 041/723 48 07			IČO : 17974976

Všeobecne:

Projekt vŕtanej studne bol vypracovaný na základe požiadavky investora a rieši zavlažovanie podzemnou vodu park v Bratislave – Petržalke na Námestí hraničiarov. Zavlažovanie bude riešené automaticky s napojením na studňu. Na pozemku investora sa vybuduje studňa nad ktorou sa vybuduje šachta v ktorej sa osadí potrebná automatika a rozdelovač pre jednotlivé okruhy zavlažovania. Šachta bude DN 1000 mm z bet. skruží (alt. plastová) podľa požiadaviek investora.

Výpočet potreby vody :

podľa vyhlášky MŽP SR č 684/06 Z.z. zo dňa 14.11.2006 činí potreba vody:

kropenie verejnej zelene..................…...…………………………............... 1200 m3/ha/rok

s kropením zelene sa uvažuje iba v letných mesiacoch a aj to iba v čase bez zrážok. Pri priemernej letnej sezóne od mája do septembra čiže 3-4 mesiace a bezdažďového času, uvažujem s požiadavkou na vodu v objeme 60%. Z toho vyplýva priemerná potreba vody na zavlažovanie 0,5 ha zelene:

1200 : 12 * 0,5 = 50 m3/mes * 65% = 32,5 m3/mes = cca 1 m3/deň

Skutočné odobraté množstvo vody bude merané vodomerom osadeným priamo v studni. Je možné osadiť aj vodomer s nepriamym odpočtom vyvedeným napr. do el. rozvodnej skrine (po súhlase elektrární).

DAŽĎOVÉ VODY:

Predpokladám približne s 35 % zrážkami v letnom období, počas ktorých sa nebude využívať závlahový systém  a tým pádom sa ani nebude čerpať spodná voda.

VODOVOD:

Rozvod závlahové systému bude riešený fi. zapodievajúcou sa riešením závlahových systémov komplexne okrem studne a ponorného čerpadla, ktoré je navrhnuté na základe požiadavky tejto fi. Rozvod závlahovej vody bude riešený viacerými okruhmi z navrhovanej vŕtanej studne min DN 150 mm, do ktorej sa osadí ponorné čerpadlo typu SIGMA 32-CVXU-6-LN-120 v nerezovom alebo liatinovom prevedení. Napätie: U = 400 V, prietok čerpadla: Qmax = 2,5 l/s, dopravní výška: Hmax = 72 m, katalógové číslo: CVXU-00029. Ponorné čerpadlo 32 - CVXU je určené na čerpanie čistej vody do teploty 30°C s hodnotou pH = 6÷8,5 z úzkych vrtov minimálneho priemeru 150 mm do maximálnej dopr. výšky 166 m pri max. ponore čerpacieho agregátu 120 m. Môže však čerpať aj kvapaliny mierne znečistené s obsahom najviac 50 g/m3 nevydierajúcich, jemných, mechanických prímesí s veľkosťou zrna do 0,2 mm. Obsah nečistôt, minerálov a tvrdosť vody však ovplyvňuje životnosť čerpadla a preto je nutné počítať v takých prípadoch s primerane vyšším opotrebením, zanášaním čerpadla a obmedzením bežných záruk. Pracovná poloha je zvislá s čerpadlom hore.
Tieto čerpadlá sú používané hlavne ako zdroj vody v čerpacích staniciach na dodávku do obytných, hospodárskych a priemyselných objektov, zavlažovanie ihrísk a dopravu väčšieho množstva vody z väčších hĺbok. Alt. je možné použiť aj iné čerpadlo napr. PEDROLLO 4 SR4/14 400V, alebo iné s min. parametrami Qmin = 6,0 m3/hod pri výtlaku H min = 65 m.

Čerpadlo bude osadené v studni s príslušenstvom umiestneným vo vybudovanej šachte nad vŕtanou studňou. Navrhujem DN 1000 mm z bet. skruží (nie je podmienkou, fi. môže šachtu zmeniť podľa vlastných požiadaviek).

STUDŇA:

Studňu nie je nutné upraviť tak aby vyhovovala požiadavkám STN 75 5115 viď výkr.č.2., nakoľko sa nepoýžaduje pitná voda ale iba úžitková na závlahu. Nakoľko nie je známy druh zeminy (priepustnosť), v ktorej je studňa osadená, tak v zmysle STN tab.č.2 je určená min. vzdialenosť studne od možného zdroja znečistenia napr. žumpy v priepustnej zemine ako sú štrky, piesky, silne rozpustné horniny, porézne hrubozrnné pieskovce, pieskovo kamenistá pôda a pod. 12 m pre domové studne. V zmysle tab.č.1 pre neverejné studne je táto vzdialenosť 30 m. V čase spracovania tejto PD nie je známi hydrogeologický prieskum, preto sa uvažuje s kvalitou vody ako s vyhovujúcou a s dostatočnou výdatnosťou. Ku kolaudácii je však potrebné predložiť výsledok hydrogeologického prieskumy v zmysle uvedenej STN. Nakoľko sa studňa navrhuje s lokalite Žitného ostrova, je predpoklad dostatočného množstva ako aj kvality spodnej vody. V prípade, že kvalita vody nebude zodpovedať požiadavkám je potrebné zabezpečiť úpravu vody. Toto bude navrhnuté spracovateľom rozboru vody na základe jeho výsledkov napr. fi. IGHP alebo hygienickou stanicou a čerpanú vodu upraviť min. na požiadavky úžitkovej vody v zmysle STN 75 7111.

Záver

Počas realizácie stavebných prác je dodávateľ povinný dodržiavať bezpečnostné predpisy vyplývajúce z vyhlášky SÚBP a SBÚ č.374/90 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, príslušné predpisy a STN.

Pred zahájením zemných stavebných prác mimo objekt je investor povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení nachádzajúcich sa v záujmovom území.

Nakoľko realizovaná stavba bude slúžiť pre mestskú časť Bratislavy a voda bude zabezpečovaná z vlastnej studne, je povinný toto zaevidovať u správcu vodného hospodárstva.

V Žiline 12/2013

Vypracoval : Staráček M.