Obstarávateľ:   Mestská časť Bratislava -Petržalka, Kutlíkova 17, Bratislava

Názov prác:      Výmena 3ks strešných svetlíkov pavilónu B4, ZŠ Prokofievova 5, Bratislava

ZADÁVANIE ZÁKAZIEK S NÍZKYMI HODNOTAMI

(PRÁCE)

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY

B1 - 1  Opis predmetu zákazky

Zoznam príloh :

B1 – 1		Podrobný opis požadovaných stavebných prác			2A4

B1 – 2 		Pôdorys strechy pavilónu B4              M 1 : 200            	          	1A4

B2		Výkaz výmer				            	 		2A4

B3		Fotodokumentácia strechy						1A4

Vypracoval :

[ odborne  spôsobilá osoba v stavebníctve ]		   	                       _________________________________
                         						                 Branislav Kasala

- Podrobný opis požadovaných stavebných prác

Výmena 3ks strešných svetlíkov pavilónu B4, ZŠ Prokofievova 5, Bratislava

1 /	Základné informácie :

Výmena 3ks strešných polykarbonátových svetlíkov obsahuje :

-	vybúranie konštrukcií jestvujúcich strešných svetlíkov 			= 3ks

( rozmer 1ks svetlíka 1,5m x 6,0m )

-	dodávka a montáž nových strešných svetlíkov 				= 3ks

( rozmer 1ks svetlíka 1,5m x 6,0m )

-	nábehový klin EPS 50 / 50 mm celk. dĺžky					= 46,2 bm

( prechod hydroizolácie na konštrukciu svetlíka )

-	nová hydroizolácia strechy okolo konštrukcie svetlíka 			= 109,8 m2

( v páse šírky 1,2m + 0,3m výška steny = RŠ 1,5 m x dl. 24,4m x 3ks )

-	zosilnenie hydroizolácie prídavným hydroiz. pásom			= 109,8 m2

( v páse šírky 1,2m + 0,3m výška steny = RŠ 1,5 m x dl. 24,4m x 3ks )

-	klampiarska lišta upnutia hydroizolácie RŠ 120 mm u konštr. svetlíka	= 45,0 bm

Živičné hydroizolácie strechy pavilónu B4 boli celoplošne vymenené v roku 2002, vizuálnou obhliadkou bolo zistené, že sú v zachovalom stave.

Havária – silné zatekanie cez strechu je v miestach 3ks jestvujúcich strešných veľkoplošných 1,5m x 6,0m polykarbonátových svetlíkov, ktoré sú v dôsledku ich veku       ( od výstavby školy ) na viacerých miestach poškodené a prederavené. Z polykarbonátov zasklenia svetlíkov sa vekom vytratili ich stužujúce komponenty, úplne zvetrali, už pri miernom zatlačení praskajú a rozpadávajú sa. Je nebezpečie, že v zimnom období ich stav staticky neznesie zaťaženie snehom v zmysle STN 73 0035 kladené na tieto konštrukcie a hrozí ich zosypanie sa do interiéru vstupnej haly základnej školy.

Silné zatekanie dažďovej vody cez strešné svetlíky na kamennú podlahu vstupnej haly robí podlahu vysoko nebezpečnou, je veľmi šmykľavá, hrozí úraz osôb. Uvedený stav nezodpovedá  BOZP a hygienickým predpisom.

Technické údaje pre nové strešné svetlíky :

- Nové strešné oblúkové svetlíky budú tých istých rozmerov ako pôvodné, 1,5 x 6 m.

( pevne zasklený typ svetlíka systému „ Makrotherm “, alebo iný typ rovnakých parametrov ako uvedené. )

- Nosná konštrukcia svetlíkov vytvorená z profilov a krycích prvkov – prírodný hliník

- Presklenie z polykarbonátových viackomôrkových dosiek ( napr. Makrolon )

( mliečne prevedenie )

- Uchytenie zasklenia k nosnej konštrukcii oblúkového svetlíka hliníkovými prítlačnými lištami napnutím líšt voči nosnej konštrukcii ( zaisťenie rovnomerného prítlaku presklenia v celej dĺžke oblúka )

Opis predmetu obstarávania vypracoval : 			                Branislav Kasala

Svetlíky s možnosťou zaťaženia snehom SL od 0,5 až 4,0kN/m2 – vrátane statických výpočtov

Použitím komôrkových polykarbonátových dosiek sa dosiahnu podstatné úspory v spotrebe tepla znížením tepelných strát

voľbou vhodného presklievacieho materiálu podľa prestupu tepla K ( W.m-2.K-1 ) napr. pre plochu presklenia 100 m2, DT = 32 (pre tvn = 20 °C a tvo = -12 °C) a Makrolon SDP8 (K1 = 3,3)